秀山土家族苗族自治县

人民医院

询价采购文件

(第二次)

项目编号：18CGXX06

采购编号：XSXYY2018XXCG006

项目名称：秀山县人民医院机房精密空调和UPS维保服务采购

采购人：秀山自治县人民医院

2018年12月

第一章  项目邀请书

根据政府采购管理办法，现我院（秀山土家族苗族自治县人民医院）对秀山县人民医院机房精密空调和UPS维保服务采购实施询价采购。欢迎具有相关资质的供应商参与竞争。

一、采购项目内容

项目编号：18CGXX06

采购编号：XSXYY2018XXCG006

项目名称：秀山县人民医院机房精密空调和UPS维保服务采购

最高限价：6万元。

设备清单

| 序号 | 产品设备 | 服务简要描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPSLiebert NXR40KVA | 40KVA UPS:一年包备件维保服务，一年二次巡检服务（包含一次年度预防性巡检）、7*24小时技术支持响应。 | 2 |
| 2 | UPS UHA1R-10KVA | 10KVA UPS:一年包备件维保服务，一年二次巡检服务（包含一次年度预防性巡检）、7*24小时技术支持响应。 | 1 |
| 3 | UPS UHA3R-20KVA | 20KVA UPS:一年包备件维保服务，一年二次巡检服务（包含一次年度预防性巡检）、7*24小时技术支持响应 | 2 |
| 4 | 精密空调 PEX P1040D | 40KW精密空调: 一年包备件维保服务，一年二次巡检服务（包含一次年度预防性巡检）7*24小时技术支持响应 | 2 |
| 5 | 精密空调 DME07MCP1 | 7.5KW精密空调: 一年包备件维保服务，一年二次巡检服务（包含一次年度预防性巡检）、7*24小时技术支持响应 | 1 |

二、采购有关说明

（一）询价采购文件获取时间：2018年12月18日—2018年12月20日，询价采购文件为电子文档，网上下载。

（二）询价采购文件售价：200元。该费用在2018年12月21日09：00前到秀山县人民医院财务科缴纳（行政楼二楼），该费用缴纳后不退还。

（三）递交报价文件时间、地点：2018年12月21日08:00时至09:00时（北京时间，逾时或不符合规定的报价文件恕不受理），秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（四）开标时间、地点：2018年12月21日09:00时整，秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（五）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆市秀山县人民医院官方网站（www.cqxs120.net）上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，秀山县人民医院都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

三、采购保证金：本项目不作要求。

四、其他要求

报价文件装订成册，包含正本一册，副本两册。信封上注明项目名称、竞标人名称、竞标人地址等。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。报价包含完成该项目需要包含的所有费用。

五、招标地址及联系方式：

投标时间：2018年12月21日8:30-9:00

开标时间：2018年12月21日9:00

地址：重庆市秀山县人民医院行政楼三楼会议室

联系人：袁老师

联系电话：023-76682302

邮政编码：400000

第二章  报价须知

一、总体要求

参与竞争的投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

投标人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

遇不可抗力因素，秀山土家族苗族自治县人民医院有权对采购内容、时间、地点进行变更，并发布公告。

二、报价资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 具有完善的售后服务体系；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件（要求）：

本项目不接受联合体投标。

三、采购文件

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明部分、报价部分及投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。其中，资格证明部分包括：报价承诺函；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；法定代表人授权代表在报价单位缴纳社会保障金证明材料；诚信声明；投标人营业执照（副本）复印件；税务登记证（副本）复印件；中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料；询价采购文件中第三章的响应情况；询价采购文件中第四章的响应情况；询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺。报价部分包括：报价函；分项报价明细表；其他优惠条款。

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明部分和报价部分应分开装订单独制定成册，各一式三份，其中正本一份，副本二份（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖投标人公章。

（三）报价文件的密封和标记

1.报价文件应用密封袋密封，分别标明“资格证明部分”袋和“报价部分”袋。

2.资格证明部分装入“资格证明部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

3.报价部分装入“报价部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）投标人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。投标人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、开标

（一）开标会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，各投标人参加人员1-3名，其中必须有1名是投标人的法人代表或授权代表人。

（二）开标会议由我院组织，邀请医院纪检监察、审计、财政等部门参加并全程监督。

（三）开标时，请2名投标人代表当场对报价文件的密封、标记等情况进行核查，以确定其完备性。在确认无误后当众开启各投标人的资格证明文件；询价小组对各投标人的“资格证明部分”进行审查；公布“资格证明部分”审查合格的投标人并当众开启其“报价部分”进行唱标。

七、评标

（一）评标原则

1.本次评标实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评标在秀山自治县人民医院审计监察等部门全程监督下进行。

3.评标严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

（二）评标依据：

以《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件等为依据。

八、定标

询价小组根据合格投标人的报价从低到高排序，推荐排名前三的投标人为成交候选人（若报价相等，以业绩多的优先；业绩也相等，以注册资本金高的优先；若以上都相等，由采购人确定）。

采购人按照询价小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。若该成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，排名其后第一位的成交候选人且报价不高于原成交供应商所报总价5%的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，并按以上程序履行成交程序，以此类推（在成交候选供应商内确定），否则应重新组织询价采购。

采购人及我院有权对成交供应商的资质、财务、技术、管理、实施能力及信誉等进行复审，确定其是否能圆满地履行合同。若在审查期内，发现其有不良记录、弄虚作假、挂靠、不符合询价采购文件规定要求的，将取消其成交资格，我院将对排名其后的第一位成交候选供应商作出类似的审查，以此类推（在成交候选供应商内确定）。

九、采购结果通知

（一）评标结束后，采购结果立即公布。公示三个工作日内，若无未成交投标人对采购结果提出质疑，我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的都应承担法律责任。

（三）成交人无权向他人转让成交项目。

十、交易服务费

本项目不作要求。

十一、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1.投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十二、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）询价采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购属于交钥匙项目，报价仅采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种货物仅允许提供一个报价。所报价格应包括货物费及运输、安装、培训、税金等所有费用。

- 项目技术要求

一、UPS服务要求：

（一）期限1年，合同签订日起计算。

（二）包含设备维修所需更换备件。维修备件均为原厂备件（包含易损件），提供原厂证明文件。

（三）包含人工和差旅费。7*24H技术支持响应：包括现场、远程、电话指导。提供400电话。

（四）维护人员具备低压电工作业证，并且提供2018年任意连续6个月的社保证明。

（五）蓄电池进行一次检测，出具使用情况和寿命期限报告。

（六）UPS主机生产原厂售后服务认证文件或者授权文件。

（七）年度现场巡检2次，巡检要求如下:

1、UPS一般性常规检查：

检查UPS房间是否清洁；检查UPS及电池房间温度是否正常（25±3℃；检查房间空调通风正常；检查设备上方是否有漏液（如水管等）；检查设备外部是否发生损伤物；检查UPS机组是否发生位移；检查UPS设备运行中是否有异常噪音；检查设备四周及上面是否有堆积物；对UPS、电池整体状况及运行隐患提出改进建议。

2、UPS外观检查：

检查面板显示，指示灯显示；检查风扇运行状况；检查开关及断路器的操作及外观；检查设备外观清洁程度；检查电池外观检查是否有变形、漏液；检查设备操作说明书是否保留完好。

3、UPS运行参数检查与记录：电源输入电压值/电流值；UPS输出电压值/电流值；输入频率/输出频率；负载电流峰值系数/功率因数；电池充电电压/充电电流/后备时间/负载率	；负载量。

4、UPS主机的静态检查：检查并清洁设备内部；定期清除积尘及更换过滤网；电路板元器件散热；检查并紧固输入输出电缆连接；检查交直流电容外观检查；检查模块、电路板、导轨、连接端子的金属件是否出现氧化；UPS运行参数的检查与校验：整流器（充电器）、逆变器、静态旁路、负载运行参数正否正常、检测值与实际测量值是否有偏差。

5、UPS功能测试：逆变器运行手动换到静态旁路运行；静态旁路运行手动转换到逆变器运行；双机切换到单机（适于并机）；单机切换到双机（适于并机）。

6、UPS专业保养维护内容及流程（带实际负载）：维护准备工作；提前确认和安排好现场UPS PM时间；工程师按预定时间提前达到设备现场及各种准备；UPS静态检测；检查UPS运行环境（包括房间环境、温度等）；UPS内部除尘清洁；UPS内部检查；检查电路板外观及连接状况	；检查交直流电容外观及连接状况；检查风扇运行状况；电池静态检测；检查电池运行环境（包括房间环境、温度等）；检查电池外观状态及电缆连接状况；单只电池电压内阻检查；检查零地电压；将实际测量值与UPS检测值相比较，根据差异确定是否对UPS参数进行校验；对UPS进行切换测试（主路、旁路切换，市电与电池切换）；UPS带载运行测试；结束工作；恢复UPS正常运行；安全地恢复现场。

二、精密空调

（一）期限1年，合同签订日起计算。

（二）硬件维保：包含设备维修所需更换备件。包含一次过滤网更换。维修备件均为原厂备件（包含易损件），提供原厂证明文件。

（三）包含人工和差旅费。7*24H技术支持响应：包括现场、远程、电话指导。提供400电话。

（四）维护人员具备制冷与空调作业证，并且提供2018年任意连续6个月的社保证明。

（五）精密空调生产原厂售后服务认证文件或者授权文件。

（六）年度现场巡检2次，巡检要求如下:

- 机械部分

制冷系统：

1、检查压缩机工作声音是否正常；

2、检查压缩机吸气排气压力是否正常；

3、制冷管路阀门（液管、气管、压缩机吸入及排出口阀门）是否打开；

4、热力膨胀阀开启是否正常；

5、压缩机转向；供电相序是否反相；

6、检查吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度是否正常；

7、干燥过滤器前后端有无温差；

8、管路有否漏油痕迹；

9、蒸发器盘管是否脏污；

10、冷凝器翅片是否脏污；

11、检查冷凝器风机工作是否正常；

12、检查冷凝器压力开关/风机调速设置是否正确。

送风系统：

1、检查室内风机轴承工作是否正常；声音有无异常；

2、检查室内风机叶轮转动是否正常	；

3、检查室内风压开关、过滤网压差开关设定值是否正确；4、检查空气过滤网是否脏污；

5、检查所有门板是否可靠。

- 电气及控制系统

A、电气系统：

1、每半年紧所有接线端子	；

2、检查各交流接触器吸合、分断是否正常；

3、检查所有过流保护是否正常；整定值是否正常；

4、检查主电源线电压、相电压、各相电流；

5、手动启动制冷/除湿、加热、加湿功能，检查电流是否正常。

B、控制系统：

1、检查控制器初始设置是否正常；

2、检查显示器工作是否正常；

3、检查所有数据及模拟输入、输出是否正常	。

- 加湿系统

1、检查加湿器进水电磁阀和排水电磁阀动作	；

2、检查加湿器的蒸气排出管是否畅通；

3、检查蒸汽凝结水排水是否正常；

4、检查加湿罐结垢情况，清洗或更换；

5、检查加湿器的溢水、排水盘；

6、检查加湿器排水是否泄漏；

7、检查冷凝排水是否泄漏。

- 管路系统

1、检查制冷管道保温和包扎是否完好；

2、检查所有管路定位是否完好；

3、检查室内外机连接电缆老化情况是否满足空调运行需要；

4、检查空调送风和回风通道是否通畅。

5、清洗外机一次。

- 给水、排水系统

1、检查给水系统是否正常	；

2、加湿进水电磁阀的进水过滤网是否脏堵；

3、检查排水是否通畅。

第四章 项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：签订合同之日起，一年内。

（二）交货地点：秀山土家族苗族自治县人民医院指定地点。

（三）验收方式

验收按照国家最新标准和行业规范及询价采购文件要求进行验收，具体要求如下：

1.验收由采购人牵头，会同秀山自治县人民医院工作人员，组织相关专家共同验收；

2.验收时对所有的货物进行验收；

3.验收须作验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认；

4.如验收达不到规定要求，对采购人造成一定影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证

1、质保时间

签订合同之日起，一年内。

2、售后服务要求

（1）基本要求

投标方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

服务内容包括：实施服务、管理服务、培训服务、应用服务、咨询服务、故障解决服务等；服务方式包括：现场服务、现场管理、电话服务、邮件服务、在线答疑服务等。

质保期内服务要求：正式运行（验收后）1年内，中标方严格按照与采购方签定的合同中关于售后要求的条款执行。

所投产品质保标准不得低于国家质保标准，如果投标方有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

在中标方履行服务合同过程中，中标方提供的服务质量，存在较大的瑕疵或者给采购方造成重大损失的，或者服务期限到期，采购方有权不与中标方续签服务合同。

免费帮助采购方培训系统管理员与维护人员，具备独立维护本项目各应用系统的能力。

投标方应当为采购方指定专门联络人和负责人，在质量保证期内定向为该项目进行跟踪服务，包括跟踪对采购方提供问题的解决情况以及后续应用情况，专门的负责人需由符合技术要求及资质的人员组成，其技能水平能够覆盖本次项目建设所涉内容。

（2）售后服务内容

中标方和厂家在质量保证期内应当为采购方提供以下技术支持服务：

电话咨询：投标方应当为用户提供7x24小时技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

专人负责：投标方应当为用户指定专门联络人和负责人，在质量保证期内定向为该项目进行跟踪服务，包括跟踪对用户提供问题的解决情况以及后续应用情况，专门的负责人需由符合技术要求及资质的人员组成，其技能水平能够覆盖本次项目建设所涉内容。

现场响应：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，提供上门服务，确保系统正常工作。

培训服务：对采购方操作人员提供正式的培训服务，包括集中培训、分层次培训，并在服务期内，对采购方因机构人员调整所需要的零星培训提供及时的支持。

技术升级：

在质保期内，如果中标方和厂家的产品技术升级，中标方应及时通知采购方，进行免费升级服务。

（3）质保期外服务要求

质量保证期过后，投标方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务，指定具备相应技术能力的专人负责联络。

质量保证期过后，采购方需要继续由原投标方和厂家提供售后服务的，该中标方和厂家应以优惠价格提供售后服务，服务费不能高于投标总价的5%。

- 三、付款方式

- 签订合同后，30个工作日付90%，维保服务期剩余1月时付10%。

- 四、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

- 供应商对其提供的产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、安装调试

（一）投标人的报价为综合报价，包括产品的旧磅撤出、货物价钱、税金、运输费、安装、人工费、辅材、合理利润等一切费用。产品安装、调试所需的器材等由成交供应商提供，使用单位不再另外支付。

（二）成交供应商自行实地勘察安装现场，进场时自行与使用单位协商有关具体事宜，若发生费用，由供应商承担。

（三）安装现场必须做到科学管理、文明安装，成交供应商与使用单位密切配合，具体事宜由供应商与使用单位共同协商解决。

- 七、其他

（一）投标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章  评审方法、无效报价条款和废标条款

- 一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低评审价法进行评审。最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选人或者成交人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由秀山自治县人民医院负责组织，具体评审事务由秀山自治县人民医院依法组建的询价小组负责。询价小组成员应符合招标评标的相应规定；与投标人有利益关系的人员、报价单位的人员、投标人直接主管部门的人员不得进入询价小组和参与评审工作。

询价小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任询价小组组长，并由组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件等的规定，对报价文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定投标人是否具备报价资格。具体要求见下表：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件、税务登记证（副本）复印件及组织机构代码证复印件（注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证、组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件（要求） |  | 询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料复印件 |
| 3 | 采购保证金 |  | 符合本采购文件第一章规定 |

2.符合性检查。对报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体要求见下表：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 报价文件签署 | 报价文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个方案报价。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 采购保证金 | 按时、足额缴纳采购保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 报价文件份数 | 报价文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 报价文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 其他 | 见采购文件无效报价或废标条款的规定。 |

3.澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

询价小组对报价进行算术性复核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予算术性修正，若大写和小写表示的金额有差异，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。按以上方法进行算术性修正时，应取得投标人同意，并确认修正后的最终报价，如果投标人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，并没收其保证金。

4.比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查都合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐成交候选供应商名单。按合格供应商的报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、无效报价条款

询价小组评审时，投标人或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）投标人未按询价文件规定缴纳报价保证金的；

（二）投标人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时报价的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包报价的，评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商为无效报价。

（六）同一合同包的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则委托代理商的报价为无效报价。

（七）报价文件未按照采购文件第六章询价采购文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）报价文件出现多个报价方案或报价的；

（九）报价超出询价文件规定的最高限价；

（十）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）未按照询价采购文件要求进行密封的；

（十二）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六章  报价文件（格式）

“报价文件”袋封面格式

报价文件

资格证明部分/报价部分

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

正本(副本)

报价文件

（资格证明部分）

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价承诺函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

1．完全理解询价采购文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照询价采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现货物质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价采购文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

二、法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（被授权人姓名）为法定代表人授权代表，参加由秀山自治县人民医院组织的_____________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：  年  月  日       单位（盖章）：__________

—————————————————————————

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_______ 职务

电话

四、法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料

五、诚信声明

采购项目名称：

致：秀山自治县人民医院：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（投标人公章）

年   月   日

六、资格证明

1、营业执照（副本）

2、税务登记证（副本）

3、中华人民共和国组织机构代码证（副本）

4、询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料

注：上述1-4项为复印件加盖公章。

七、询价采购文件中第三章的响应情况

（格式自定）

八、询价采购文件中第四章的响应情况

（格式自定）

九、询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺

（格式自定）

正本(副本)

报价文件

（报价部分）

项目编号：

项目名称：

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写：                             ，人民币小写：               。

2. 我方现提交的报价文件为：正本一份，副本二份。

3. 如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

4. 我方愿意提供完全响应秀山土家族苗族自治县人民医院在询价采购文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供询价采购文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应采购文件而作无效报报价处理。

5. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6. 我方同意按询价采购文件规定格式，缴纳保证金。

投标人（公章）

年   月   日

二、分项报价明细表

（格式自制，根据本项目采购清单表制作）

三、其他优惠条款

（格式自定）

成交后使用：

# 秀山土家族苗族自治县人民医院

# 采购合同（格式）

（采购项目编号：     　　　）　　　　　　　项目号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.价格单位为人民币。 2.合同标的价格包含医疗设备的运输费、安装调试费、医院使用人员培训费等其他相关费用，甲方不再另行支付任何费用。 3.乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南，必要的维护工具等。 4.若采购产品目录数量大，可另附明细表。本合同若有详细的双方签字的设备配置清单，详见合同附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： （1）电话咨询 乙方和厂家为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。 （2）现场响应 在接到故障通知后，将在1小时内作出响应，并及时安排工程师根据情况进行排除，包括远程调试和现场支援，根据用户需求6小时到达故障现场，工程师会在修复过程中进行技术介绍和指导。保障甲方能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果乙方和厂家的产品技术升级，乙方及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和厂家对甲方进行升级服务。 （4）维修配件 乙方和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 1、该合同设备的随机备品、附件、工具，由乙方与原厂商提供解决。 2、供应方法：乙方送货上门。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： 由乙方免费送货至交货地点。 在乙方交货过程中，如甲方提出变更收货人的，应书面通知乙方变更后的收货单位（人）名称或姓名、联系方式，乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向本合同所约定的收货人交货。甲方收货人 对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）无争议地视为甲方之行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于3日内提出。 1、货物到达现场后，乙方应在甲方人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，甲、乙双方签字确认。 2、乙方保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。 3、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4、安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式_四_份，需方、供方、集中采购机构各执一份，备案一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

秀山土家族苗族自治县人民医院

信息系统安装调试培训验收合格单

| 供货单位 （乙方） |  |  |  |  | 供货单位 项目负责人 |  | 姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |
| 验收设备清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表，但验收人必须在附表签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 | 编号 |  | 生产厂家 |  | 单位 | 数量 |
| 验 收 意 见 | 使用科室意见： 结论：□合格；□继续试用；□不合格。 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息科意见： 结论：□合格；□继续试用；□不合格。 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最后结论： 以上产品经乙方安装调试完成，现经我院按照合同的要求进行验收，意见如下：产品的品牌、外观、规格数量、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，技术资料（是、否）齐全，培训使用人员操作（是、否）熟练，验收（是、否）合格。 使用科室负责人签名： 信息科负责人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |